附件2

《工业控制阀用气动放大器》团体标准编制说明

(征求意见稿)

一、工作简介

1、任务来源

本项目是根据宁夏机械工程学会标准制修订计划（宁机学字〔2026〕7号），计划编号2026-0104T策划、编制，项目名称：项目名称：《工业控制阀用气动放大器》进行制定。主要起草单位：吴忠仪表有限责任公司，中国核动力研究设计院、中国核电运行管理有限公司。计划应完成时间：2026年10月。

2、主要工作过程

起草（草案、论证）阶段：

计划下达后，于2026年01月，联系了一些企业、专家，与主要起草单位的人员一起，成立了起草组；为确保标准的先进性、科学性、可操作性，起草组人员广泛搜集资料、标准，认真阅读GB/T 1.1-2020、GB/T 20001.5-2017及《团体标准管理规定》等文件资料进行大量研究分析、以及查证工作，结合实际应用情况，经过全面总结与归纳分析，完成了该标准草案初稿。

标准草案完成后，分发各位组员、专家内部征求意见，并得到了及时反馈，主要反馈意见如下：

（1）王学朋提出：标准适用范围要符合项目要求，从狭义上使用与核电领域工业控制阀用气动放大器，从广义上也适用于其他领域工业控制阀用气动放大器。

（2）王勇提出：第4.1.6工作环境温度不属于基本参数在第5.1“工作环境”中已有描述，建议删除 ；第5.1a)每项括号内的文字说明不需要，建议删除；第5.11“……倾斜一定的角度，”角度应该有一定的范围，第5.12“……规定的时间”，时间要具体；第5.15~5.21标题名称后的括号中“仅适用于核电用气动放大器”在每页最下以条注的形式表示；第6.2、6.3/6.5以及之后的几条“按GB/T 4213规定的方法进行试验，”等内容，后面已有相应的试验过程，建议删除；第6.6式中的内容最后都增加单位，第6.10 类似；第6.10 式中最上和最下这两个∆T0、∆T1重复，建议下面两个删除；第6.14的第2句话改成“冲击峰值加速度100m/s2，脉冲持续时间16ms，自由跌落高度100mm试验结束后，”；第6.16~6.20标题名称后的括号中“仅适用于核电用气动放大器”在每页最下以条注的形式表示；第6.20.3b)中“2Hz-64Hz-2Hz，”何意；表3 的格式重新调整；第5.10 a)、b)、c)的描述模式一致，其最下面的文字以描述清楚了，建议删除； 表4中检验项目“死区宽度”改为“死区”、“抗运输环境影响” 改为“抗运输环境性能”、“交变湿热环境影响”改为“交变湿热”。

（3）其他人员提出：在规范性引用文件中，以下标准在表中内容中没有出现，建议放到参考文献中GB/T 2423.1-2008 、GB/T 2423.2-2008、 GB/T 2423.3-2016、JB/T 6378-2008、RCC-E-2016，第3章名词术语：“工业控制阀用气动放大器”建议改为“气动放大器”；增加参考文献内容。

工作组将于2026年03月23日召集会议对初稿中提出的意见进行了讨论和修稿，于2026年03月26日形成标准征求意见稿及标准编制说明等相关资料，报宁夏机械工程学会标准化委员会秘书处审核，跟进下一阶段的工作。

征求意见阶段：

送审讨论阶段：

3、参加单位及人员工作

杨富江，高级工程师，从事调节阀控制附件设计研发十多年，有丰富的调节阀控制附件研发工作经验，作为本标准文字的起草工作；王学朋、王勇、海俭勤、吴佳欣等技术研发人员提供了很多素材及建议；王勇担任标准的策划及标准化规范工作，与杨富江对标准草案逐字逐句进行了审查修改； 中国核动力研究设计院、中国核电运行管理有限公司单位的参编人员负责应用验证等方面的工作。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

1、标准化对象简要情况：

吴忠仪表有限责任公司始建于1959年，是国内最大的控制阀研发、生产、销售于一体的专业化公司；公司常规工业用气动放大器自2011年就已研制，并成功应用于“中煤蒙大120万吨二甲醚项目”；2023年按“中核运行2022-2025年气动放大器国产化及可靠性技术研究项目”开发研制核电用气动放大器。在      2025年3月应用于秦山核电，产品性能达到用户要求，运行稳定可靠，保证了用户装置长周期运行。

依据市场需求并结合实际应用，工业控制阀用气动放大器主要接收定位器的信号压力，以输出信号比1:1输出压力到执行机构，提高执行机构动作速度，因此，工业控制阀用气动放大器对阀门控制起着至关重要的作用，能够更好的满足用户的工艺需求。

国内厂家对工业控制阀用气动放大器有设计开发，但由于各厂家设计研发和生产制造水平存在差异，且没有相关行业标准规范和指导，因此需要编制《工业控制阀用气动放大器》团体标准，作为研发、生产等过程中的制造及试验依据。

2、标准编制的理由与依据

本标准在起草过程中主要按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》的要求编写。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力、用户的利益和产品性能，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

编写过程中，参考了和引用了以下标准，作为本规范的主要参考依据。

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验

GB/T 4213  气动控制阀

GB/T 22137.1-2008 工业过程控制系统用阀门定位器第1部分：气动输出阀门定位器性能评定方法

GB/T 30832-2014  阀门  流量系数和流阻系数试验方法

EJ/T 1197-2007  核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

JB/T 6378-2008  气动换向阀技术条件

JB/T 7368-2015  工业过程控制系统用阀门定位器

NB/T 20093-2012  核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定

HAF·J0053  核设备抗震鉴定试验指南

3、制订标准的原则

本标准在制订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

三、标准的主要内容

1、标准的目标

⑴理论联系实际，既考虑工业控制阀用气动放大器在高温辐照工况中使用的安全性，又考虑工业控制阀用气动放大器的生产成本和使用寿命，提高标准的科学性和实用性；

⑵本标准的重点内容是工业控制阀用气动放大器的基本参数、要求、试验方法、检验规则，对工业控制阀用气动放大器的设计、开发具有指导意义，并作为参考依据；

⑶本标准的出台，也可作为各类工业控制阀用气动放大器质量检测及接收的依据。

2、主要内容

本文件主要规定了工业控制阀用气动放大器的结构型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。技术内容包括基本误差、回差、死区、密封、流量系数、耗气量、动作寿命、气源压力变化影响、环境温度变化影响、安装位置变化影响、输入过载影响、机械振动影响、抗运输环境性能、热老化、辐射老化、交变湿热、循环老化、加压循环、地震、辐照、外观等。

四、试验与验证

1、客户验证

标准起草后，通过研究院所、石化单位的应用验证，其条款技术内容合理；

2、实际实施验证

本标准的内容，大部分来自日常控制阀研发的规范，在日常的控制阀生产研发实践中，大部分经过了长期的生产实际验证；

3、条款的可实施性、便宜性、合理性及客户的接受情况，普遍反映良好，客户满意度高。

五、知识产权说明

本标准编制过程未涉及到知识产权。

六、预期达到的社会效益

1、本标准规定了工业控制阀用气动放大器的性能试验，老化试验及事故模拟试验等方面的标准化，确保工业控制阀用气动放大器的基本性能、老化性能、模拟事故后的可运行性，满足核电领域工业控制阀用气动放大器的要求，也适用于其他领域工业控制阀用气动放大器。

2、有了本标准，国内会有很多的工业控制阀用气动放大器生产企业可以从事工业控制阀用气动放大器的研发与生产。

3、本标准的出台，有利于工业控制阀用气动放大器的推广应用和技术参数统一，也可作为各类工业控制阀用气动放大器质量检测及接收的依据。

七、采标情况

1、标准化标准

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》；

GB/T 20001.5-2017标准编写规则 第5部分：规范标准》

2、气动放大器相关标准

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3-2016  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db： 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 4213  气动控制阀

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 22137.1-2008 工业过程控制系统用阀门定位器第1部分：气动输出阀门定位器性能评定方法

GB/T 30832-2014  阀门  流量系数和流阻系数试验方法

EJ/T 1197-2007  核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

JB/T 6378-2008  气动换向阀技术条件

JB/T 7368-2015  工业过程控制系统用阀门定位器

NB/T 20093-2012  核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定

HAF·J0053  核设备抗震鉴定试验指南

RCC-E-2016  核岛电气设备设计和建造规则

八、重大意见分歧的处理经过和依据

无

九、标准性质

本标准建议由本团体成员约定采用或按照本团体的规定供社会自愿采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布1个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

标准起草工作组

2026年3月30日