| ICS | 23.060.40 |
| --- | --- |
| CCS | J 16 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

工业控制阀用失效保护器

Fail-safe Valves for Industrial control valves

（讨论稿）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  产品分类、基本参数及结构型式	4

4.1  分类	4

4.2  基本参数	5

4.3  结构型式	5

5  要求	5

5.1  工作环境	5

5.2  绝缘电阻	6

5.3  绝缘强度	6

5.4  基本误差	6

5.5  回差	6

5.6  过范围	6

5.7  响应时间	6

5.8  气源接口及其他连接处密封性	6

5.9  泄漏量	6

5.10  防护等级	6

5.11  防撞等级	6

5.12  耐高温	6

5.13  耐低温	6

5.14  耐压强度	6

5.15  电磁兼容性	7

5.16  热老化	7

5.17  交变湿热环境影响	8

5.18  长期运行	8

5.19  振动老化	8

5.20  抗震               	8

5.21  防爆性能	8

5.22  外观	8

6  试验方法	8

6.1  试验条件	8

6.2  绝缘电阻试验	8

6.3  绝缘强度试验	9

6.4  基本误差试验	9

6.5  回差试验	9

6.6  过范围试验	9

6.7  响应时间试验	9

6.8  气源接口及其他连接处密封性试验	9

6.9  泄漏量试验	9

6.10  防护等级试验	10

6.11  防撞等级试验	10

6.12  耐高温试验	10

6.13  耐低温试验	10

6.14  耐压强度试验	10

6.15  电磁兼容性试验	10

6.16  热老化试验	11

6.17  交变湿热环境影响试验	11

6.18  长期运行试验	11

6.19  振动老化试验	12

6.20  抗震试验               	12

6.21  防爆性能试验	12

6.22  外观	12

7  检验规则	12

7.1  出厂检验	12

7.2  型式试验	13

8  标志、包装、贮存	13

8.1  标志	13

8.2  包装	14

8.3  贮存	14

参考文献	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由吴忠仪表有限责任公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：吴忠仪表有限责任公司、中广核核电运营有限公司、阳江核电有限公司。

本文件主要起草人：王学朋、姜军、贾华、闫巨东、杨风娟、王勇、韩顺、张明明、牛凯、陈赫阳、吴佳欣。

工业控制阀用失效保护器

范围

本文件规定了工业控制阀用失效保护器的产品分类、基本参数及结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本文件适用于核电工业控制阀用失效保护器的设计、生产与验收。

本文件也适用于油气储运、石化等其他领域工业控制阀用失效保护器（以下简称失效保护器）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12 h＋12 h循环）

GB/T 3836.1  爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12  电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T 17626.16  电磁兼容 试验和测量技术 0 Hz～150 kHz共模传导骚扰抗扰度试验

GB 17799.4—2022  电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射

GB/T 20138  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

NB/T 20040-2011  核电厂安全级电气设备抗震鉴定试验规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

失效保护器  fail-safe valve

接收4 mA～20 mA环路供电以驱动压电先导阀控制阀芯开闭，配合阀门定位器及保位阀实现断气、断信号时控制阀保持原位。

产品分类、基本参数及结构型式

分类

按使用环境分为：

- 普通型：防护等级 IP66；

- 隔爆型：防爆等级 Ex db ⅡB T4 Gb。

基本参数

供电条件：4 mA～20 mA环路供电。

输入阻抗：≤166 Ω。

信号阈值：≤4 mA。

可根据实际需求设定。

气源接口：输入口及输出口 NPT1/4，排空口 NPT1/4或 NPT1/2。

电气接口：失效保护器电气接口螺纹推荐采用 NPT1/2，也可按用户要求采用其他尺寸。

工作压力：0.25 MPa～0.8 MPa，核电用失效保护器工作压力要求0.17 MPa～1.0 MPa。

密封件材质：丁腈橡胶（NBR）或三元乙丙橡胶（EPDM）。

核电用失效保护器密封件采用三元乙丙橡胶（EPDM）材质。

结构型式

结构示意图如图1所示。

标引序号说明：

1——调压组件；

2——后盖；

3——复位弹簧；

4——阀体；

5——上盖；

6——膜片；

7——活塞组件；

8——压电阀；

9——控制板。

结构示意图

要求

工作环境

失效保护器的工作环境应符合下列规定：

- 环境温度：-25 ℃～+80 ℃；

- 相对湿度：≤95%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa；

- 气源：干燥洁净的压缩空气；

- 周围空气中无明显的腐蚀性气体。

绝缘电阻

失效保护器的接线端子与壳体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ，核电用失效保护器的接线端子与壳体间的绝缘电阻应不小于100 MΩ。

绝缘强度

失效保护器的接线端子与壳体间应能承受频率为50 Hz、电压为500 V的正弦交流电压，端子对地漏电流小于1 mA，历时1 min的绝缘强度试验，要求无击穿或飞弧现象。

基本误差

失效保护器的基本误差应不超过±1.5%，核电用失效保护器的基本误差应不超过±1.0%。

回差

失效保护器的回差应不超过1.5%。

过范围

失效保护器应能承受输入信号上限值的125%的过范围试验，试验后其基本误差、回差仍应符合5.4和5.5的要求。

响应时间

要求失效保护器断电后的响应时间＜0.5 s，通电后的响应时间＜3 s。

气源接口及其他连接处密封性

失效保护器的气源接口及其他连接处，在1.1倍最大工作压力的试验气压下，应无泄漏现象。

泄漏量

失效保护器在规定试验压力下，其允许泄漏量为零。

防护等级

失效保护器的外壳防护等级应不低于GB/T 4208规定的IP66。

防撞等级

失效保护器外壳对机械碰撞的防护等级应不低于GB/T 20138规定的IK07。

耐高温

耐高温试验期间及试验后，失效保护器的基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

耐低温

耐低温试验期间及试验后，失效保护器的基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

耐压强度

失效保护器应能承受1.5倍最大工作压力的耐压试验，试验中应无目测可见的渗漏和损坏现象。

电磁兼容性

电场辐射发射

- 失效保护器的电场辐射发射应符合GB 17799.4-2022中表3的3.1的规定。

共模传导骚扰抗扰度

- 失效保护器对共模传导骚扰应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

射频场感应的传导骚扰抗扰度

- 失效保护器对射频场感应的传导骚扰应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

射频电磁场辐射抗扰度

- 失效保护器对射频电磁场辐射骚扰应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

磁场辐射抗扰度

工频磁场辐射抗扰度

- 失效保护器对工频磁场骚扰应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

脉冲磁场辐射抗扰度

- 失效保护器对脉冲磁场骚扰应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

阻尼振荡磁场辐射抗扰度

- 失效保护器对阻尼振荡磁场骚扰应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

浪涌（冲击）抗扰度

- 失效保护器对由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌（冲击）应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

振铃波抗扰度

- 失效保护器对公共或非公共网络中低压电源、控制和信号线产生的振铃波应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

- 失效保护器对重复性电快速瞬变脉冲群骚扰应具备足够的抗扰能力,试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

静电放电抗扰度

- 失效保护器遭受直接来自操作者及其操作者对邻近物体的静电放电时应具备足够的抗扰能力，试验期间及试验后，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

热老化

失效保护器在规定的热老化试验后，其外观无明显的物理损伤和缺陷，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

交变湿热环境影响

失效保护器在规定的交变湿热试验后，其外观无明显的物理损伤和缺陷，其基本误差、回差、响应时间仍应符合5.4、5.5和5.7的要求。

长期运行

失效保护器在规定的长期运行试验后，其基本误差、回差、响应时间、泄漏率仍应符合5.4、5.5、5.7和5.9的要求。

振动老化

失效保护器在规定的振动老化试验后，其各零部件应无松动或脱落现象，其基本误差、回差、响应时间、泄漏量仍应符合5.4、5.5、5.7和5.9的要求。

抗震

失效保护器在规定的抗震试验后，其各零部件应无松动或脱落现象，其响应时间仍应符合5.7的要求。

防爆性能

防爆型失效保护器应按国家防爆鉴定机构批准的图样和文件制造，并经上述机构按GB/T 3836.1和GB/T 3836.2相关部分的规定检验合格取得防爆合格证。

外观

失效保护器表面涂层应光洁、完好，不得有剥落、碰伤及划痕等缺陷；紧固件不得有松动和损伤等现象；铭牌及标志内容应正确。

试验方法

试验条件

推荐的大气条件

推荐在下述大气条件下进行：

- 温度：15 ℃～35 ℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa；

- 气源压力：额定值，允差为±1%；

在试验过程中，环境温度的变化应不大于1 ℃/10 min，并需在试验报告中注明实际的试验条件。

试验注意事项

试验应符合以下规定：

- 试验时，输入信号应平稳地增大或减小，并按同一方向逼近试验点，防止过冲；

- 在每一试验点，应在失效保护器稳定后才能进行记录；

- 试验用压缩空气应干燥、洁净，最大微粒直径不大于40 μm。

绝缘电阻试验

失效保护器不接通电源，用直流电压为500 V的绝缘电阻表测量接线端子与外壳之间的绝缘电阻。

绝缘强度试验

失效保护器不接通电源，将接线端子依次接到高压侧功率不小于0.25 kVA，电源频率为50 Hz的高压试验装置的高压输出端上。试验时应使试验电压由零平稳地上升到500 V，并保持1 min，观察是否出现击穿或飞弧现象，然后将试验电压平稳地下降到零，并切断电源。

基本误差试验

将输入信号值平稳地减小到零，再从零平稳地增加到初始信号值，初始信号值应至少包括4 mA、8 mA、12 mA、16 mA、20 mA共5个点。每个初始值应在输入信号减小和增大的方向上各至少测量3次。记录失效保护器实际切换点的输入信号值，取各方向3次测量中与理论值偏差最大的值作为切换点的实际输入信号值，按公式（1）计算基本误差。

σi=li-LiL×100%	（1）

- 式中：

- σi ——第i个切换点的基本误差，%；

- li  ——第i个切换点的实际输入信号值（取3次测量中与理论值偏差最大的值），单位为毫安（mA）；

- Li ——理论切换点的输入信号值(≤4 mA，可根据实际需求设定)，单位为毫安（mA）；

L  ——额定输入信号量程，即20 mA。

回差试验

按6.4的方法测量各切换点在输入信号增加和减小方向的实际输入信号值。每个方向至少测量3次，记录失效保护器实际切换点的输入信号值，并按公式（2）计算回差，取所有切换点回差中的最大值作为试验结果。

δi=|liU-liD|L×100%	（2）

式中：

- δi  ——第i个切换点的回差，%；

- liU ——输入信号增加时第i个切换点的实际输入信号值，单位为毫安（mA）；

- liD ——输入信号减小时第i个切换点的实际输入信号值，单位为毫安（mA）；

L    ——额定输入信号量程，即20 mA。

过范围试验

将输入信号调整至规定过范围值（即25 mA）施加在失效保护器上，历时10 min。除去输入信号，按6.4和6.5的试验方法测量失效保护器的基本误差和回差。

响应时间试验

试验压力

标称试验压力至少包含0.8 MPa、0.6 MPa、0.4 MPa、0.2 MPa，核电用失效保护器试验压力至少包含1.0 MPa、0.8 MPa、0.6 MPa、0.4 MPa、0.2 MPa、0.17 MPa。

试验过程

失效保护器输入端通入标称压力的压缩空气，接通20 mA电流信号使其动作，压力传感器测量输出端的压力变化，并由快速响应时间仪表记录电流通、断瞬间开始，至压力上升到输入压力值的90%或压力下降到输入压力值的10%的间隔时间。每个标称压力点重复试验三次，取三次测量的算术平均值作为响应时间。

气源接口及其他连接处密封性试验

失效保护器处于开启状态，输出端封闭，输入端通以1.1倍最大工作压力的压缩空气，并保持1min。检查气源接口及其他连接处，应无气泡逸出或其他可见泄漏现象。

泄漏量试验

采用气泡法测量泄漏量，失效保护器处于关闭状态，输出端通过软管接入水下。输入端分别通以最大工作压力和最小工作压力的压缩空气，在每个试验压力稳定1 min后，观察1 min内的气泡数量，要求气泡数为0（在试验持续时间内无可见泄露）。

注：气泡数每分钟用外径6 mm、壁厚1 mm，管道表面光滑，无倒角和毛刺的管子垂直浸入水中，深度5 mm～10 mm的条件下测得。

防护等级试验

按GB/T 4208规定的方法进行试验。

防撞等级试验

按GB/T 20138规定的方法进行试验。

耐高温试验

按GB/T 2423.2中“试验Bd：散热试验样品温度渐变的高温试验—试验样品在升温调节期不通电”规定的方法进行试验，试验温度为最高工作温度，持续时间为2h。

保温期间按6.4、6.5、6.7的试验方法测量基本误差、回差及响应时间，其结果应符合5.12的要求。

试验结束后再次按6.4、6.5、6.7的试验方法测试基本误差、回差及响应时间，其结果仍应符合5.12的要求。

耐低温试验

按GB/T 2423.1中“试验Ad：散热试验样品温度渐变的低温试验” 规定的方法进行试验，试验温度为最低工作温度，持续时间为2h。

保温期间按6.4、6.5、6.7的试验方法测量基本误差、回差及响应时间，其结果应符合5.13的要求。

试验结束后再次按6.4、6.5、6.7的试验方法测量基本误差、回差及响应时间，其结果仍应符合5.13的要求。

耐压强度试验

失效保护器处于开启状态，输出端封闭，输入端通以1.5倍最大工作压力的试验介质（空气），缓慢施加压力并保持1 min，检查承压件有无目测可见的渗漏和损坏。

电磁兼容性试验

电场辐射发射试验

- 按GB 17799.4-2022中表3的3.1规定的方法进行试验。

共模传导骚扰抗扰度试验

- 按GB/T 17626.16中15 Hz～150 kHz频率范围内的试验等级3的要求进行试验。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

- 按GB/T 17626.6中试验等级3的要求进行试验。

射频电磁场辐射抗扰度试验

- 按GB/T 17626.3中试验等级3的要求进行试验，试验频率范围800 MHz～960 MHz和1.4 GHz～6 GHz。

磁场辐射抗扰度试验

工频磁场辐射抗扰度试验

- 按GB/T 17626.8中试验等级4的要求进行试验。

脉冲磁场辐射抗扰度试验

按GB/T 17626.9中试验等级4的要求进行试验。

阻尼振荡磁场辐射抗扰度试验

- 按GB/T 17626.10中试验等级4的要求进行试验，试验分别在0.1 MHz和1 MHz两种频率下进行。

浪涌（冲击）抗扰度试验

按GB/T 17626.5中试验等级3的要求进行试验，采用1.2/50 μs组合波发生器。

振铃波抗扰度试验

按GB/T 17626.12中试验等级3的要求进行试验，采用阻抗值为30 Ω的振铃波发生器。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按GB/T 17626.4中试验等级4的要求对设备的信号端口和接地端口进行试验。

静电放电抗扰度试验

按GB/T 17626.2中试验等级4的要求进行试验。

热老化试验

失效保护器应单独进行试验，采用阿伦纽斯模型计算加速老化时间，计算公式如下：

t1t2=expφκ×1T1-1T2	（3）

式中：

- t1 ——鉴定寿命的数值，单位为小时（h）；

- t2 ——加速老化时间的数值，单位为小时（h）；

- Φ ——材料的活化能，单位为电子伏特（eV）；

- k ——玻尔兹曼常数（0.8617x10-4eV/K）；

- T1 ——正常使用环境温度的数值，单位为开尔文（K）；

- T2 ——加速老化温度的数值，单位为开尔文（K）；

加速老化时间按表1确定。

失效保护器老化时间表

| 环境温度 | 运行时间 | 活化能 | 热老化温度 | 加速老化时间 | 时间裕度 | 老化总时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 10年 | 0.8 ev | 115℃ | 713 h | 10% | 784 h |

试验结束后检查失效保护器的外观，并按6.4、6.5、6.7的试验方法测量基本误差、回差及响应时间，其结果应符合5.16的要求。

交变湿热环境影响试验

按GB/T 2423.4规定中“方法2”的要求进行试验，试验高温为55 ℃，循环次数为2次。

试验结束后检查失效保护器的外观，并按6.4、6.5、6.7的试验方法测量基本误差、回差及响应时间，其结果应符合5.17的要求。

长期运行试验

失效保护器随执行机构组件一起试验，按每小时360次操作和50%的运动因子进行试验，共进行2000次动作。

试验结束后按6.4、6.5、6.7、6.8的试验方法测试基本误差、回差、响应时间及泄漏量，其结果应符合5.18。

振动老化试验

失效保护器振动老化试验在室温条件下，按以下顺序进行：

第一阶段——共振频率探查试验:

分别在三个正交轴向施加幅值不小于0.2 g的正弦扫频激振信号，扫描频率范围为1 Hz～100 Hz～1 Hz，扫描速率为1倍频程/分钟，以探查三个规定方向的共振频率。

第二阶段——扫频耐久试验:

以1倍频程/分钟的速率由5 Hz～100 Hz～5 Hz 进行单轴正弦扫描，输入加速度为0.75 g，每个正交轴向的试验持续时间为90 min。试验期间应接通信号和气源，每隔15 min对失效保护器进行一次信号切换操作。

第三阶段——定频耐久试验:

在第一阶段测定的共振频率点（≤100 Hz）进行耐久试验，每个方向每个共振频率点持续10 min。若在100 Hz以内未发现共振频率，则在每个方向以100 Hz固定频率进行10 min耐久试验，耐久试验加速度与第二阶段相同。

试验结束后，按6.4、6.5、6.6、6.9的试验方法进行基本误差、回差、响应时间、泄漏率测试，其结果应符合5.19的要求。

抗震试验

按NB/T 20040-2011中5.1规定的方法进行振动响应检查试验。

按NB/T 20040-2011中应用独立加速度时程的双轴试验方法进行抗震性能试验，反应谱及特殊点值按附录B执行。

试验结束后检查失效保护器的外观，并按6.7的试验方法进行响应时间测试，其结果应符合5.20的要求。

防爆性能试验

防爆型失效保护器的防爆性能由国家指定的检验机构按GB/T 3836.1和GB/T 3836.2相关部分的规定进行试验。

外观

失效保护器的外观应采用目测法进行检查。

检验规则

出厂检验

每台产品须经质量检查部门检验，取得合格证后方能出厂。检验项目按表2的规定进行。

检验项目

| 序 号 | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求条号 | 试验方法条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | ▲ | ▲ | 5.2 | 6.2 |
| 2 | 绝缘强度 | ▲ | ▲ | 5.3 | 6.3 |
| 3 | 基本误差 | ▲ | ▲ | 5.4 | 6.4 |
| 4 | 回差 | ▲ | ▲ | 5.5 | 6.5 |
| 5 | 过范围 | - | ▲ | 5.6 | 6.6 |
| 6 | 响应时间 | ▲ | ▲ | 5.7 | 6.7 |
| 7 | 气源接口及其他连接处密封性 | ▲ | ▲ | 5.8 | 6.8 |
| 8 | 泄漏量 | ▲ | ▲ | 5.9 | 6.9 |
| 9 | 防护等级 | - | ▲ | 5.10 | 6.10 |
| 10 | 防撞等级 | - | ▲ | 5.11 | 6.11 |
| 11 | 耐高温 | - | ▲ | 5.12 | 6.12 |
| 12 | 耐低温 | - | ▲ | 5.13 | 6.13 |
| 13 | 耐压强度 | - | ▲ | 5.14 | 6.14 |

- 表2（续）

| 序 号 | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求条号 | 试验方法条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 电磁兼容性 | - | ▲ | 5.15 | 6.15 |
| 15 | 电场辐射发射 | - | ▲ | 5.15.1 | 6.15.1 |
| 16 | 共模传导骚扰抗扰度 | - | ▲ | 5.15.2 | 6.15.2 |
| 17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | - | ▲ | 5.15.3 | 6.15.3 |
| 18 | 射频电磁场辐射抗扰度 | - | ▲ | 5.15.4 | 6.15.4 |
| 19 | 磁场辐射抗扰度 | - | ▲ | 5.15.5 | 6.15.5 |
| 20 | 工频磁场辐射抗扰度 | - | ▲ | 5.15.5.1 | 6.15.5.1 |
| 21 | 脉冲磁场辐射抗扰度 | - | ▲ | 5.15.5.2 | 6.15.5.2 |
| 22 | 阻尼振荡磁场辐射抗扰度 | - | ▲ | 5.15.5.3 | 6.15.5.3 |
| 23 | 浪涌（冲击）抗扰度 | - | ▲ | 5.15.6 | 6.15.6 |
| 24 | 振铃波抗扰度 | - | ▲ | 5.15.7 | 6.15.7 |
| 25 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | - | ▲ | 5.15.8 | 6.15.8 |
| 26 | 静电放电抗扰度 | - | ▲ | 5.15.9 | 6.15.9 |
| 27 | 热老化a | - | ▲ | 5.16 | 6.16 |
| 28 | 交变湿热环境影响 | - | ▲ | 5.17 | 6.17 |
| 29 | 长期运行a | - | ▲ | 5.18 | 6.18 |
| 30 | 振动老化a | - | ▲ | 5.19 | 6.19 |
| 31 | 抗震a | - | ▲ | 5.20 | 6.20 |
| 32 | 防爆性能b | - | ▲ | 5.21 | 6.21 |
| 33 | 外观 | ▲ | ▲ | 5.22 | 6.22 |
| “▲”为检测项，“-”不检测项。 |  |  |  |  |  |
| 仅适用于核电用失效保护器。 应由国家指定的检验机构检验并取得防爆合格证。 |  |  |  |  |  |

型式试验

失效保护器型式试验应按表2规定进行，且至少试验2台。有下列情况之一时，应进行型式试验：

  - 新产品试制定型鉴定；

- 产品正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 国家质量监督部门提出进行型式检验要求时；

- 停止生产一年以上再恢复生产时；

- 用户提出进行型式试验要求时。

型式试验如有一项不合格，即判定该产品不合格。

标志、包装、贮存

标志

非防爆型失效保护器的标志

在失效保护器外壳的适当位置上固定铭牌，铭牌上的线、字应清晰，并标出：

  - 制造商名称或厂标；

  - 产品名称和型号；

  - 主要技术参数；

  - 环境温度；

  - 产品制造年月和编号。

防爆型失效保护器的标志

防爆型失效保护器的铭牌上，除8.1.1规定的标志外还应按规定标明永久性防爆标记、防爆等级和防爆合格证编号。

包装

失效保护器出厂时应按GB/T 13384的要求妥善包装，保证运输中不致损坏。

随同失效保护器装箱的技术文件有：

- 产品出厂合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱单。

贮存

失效保护器应贮存在环境温度5 ℃～40 ℃、相对湿度不大于90%的通风室内，周围空气中不应含有对产品有腐蚀性的有害物质。

参考文献

- GB/T 15479  工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

- GB/T 2423.10  环境试验  第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

- JB/T 7368  工业过程控制系统用阀门定位器

- JB/T 7352 工业过程控制系统用电磁阀

- EJ/T 1197-2007  核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

- NB/T 20206-2013 核电厂安全级阀门驱动装置用电磁阀鉴定规程

- NB/T 20093-2012  核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定

- RCC-E-2016  核岛电气设备设计和建造规则