附件2

《工业控制阀用失效保护器》团体标准编制说明

(征求意见稿)

一、工作简介

1、任务来源

本项目是根据宁夏机械工程学会标准制修订计划（宁机学字〔2026〕7号），计划编号2026-0105T策划、编制，项目名称：《工业控制阀用失效保护器》进行制定。主要起草单位：吴忠仪表有限责任公司，中广核核电运营有限公司、阳江核电有限公司。计划应完成时间：2026年10月。

2、主要工作过程

起草（草案、论证）阶段：

计划下达后，于2026年2月，联系了一些企业、专家，与主要起草单位的人员一起，成立了起草组；为确保标准的先进性、科学性、可操作性，起草组人员广泛搜集资料、标准，认真阅读GB/T 1.1-2020、GB/T 20001.5-2017及《团体标准管理规定》等文献进行大量研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，经过全面总结与归纳，完成了该标准草案初稿。

标准草案完成后，分发各位组员、专家内部征求意见，并得到了及时反馈，主要反馈意见如下：

（1）王学朋提出：第4.1分类，按使用环境分：a)核电专用：防护等级IP66,不属于分类的一种，建议删除；第4.2.3信号值：≤ 4 mA（可根据实际需求设定），内容不明确，可用条注表示或删除。

（2）王勇提出：第4.2.6工作压力：a)不需要解释，括号中的内容“1.7 bar～10 bar）” 删除 ；第5.11最后一段话“并应符合GB/T 20138的规定。”应删除；第5.16、5.18、5.19等名称括号中的内容用条注的形式表达；第6.12、“按照GB/T 2423.2规定的“试验Bd：散热试验样品温度渐变的高温试验”方法进行”类似6.13相关内容应删除，后面已有具体的试验过程；第6.15一下各条“按某标准规定的方法进行试验”以及后面解释的内容建议全部删除，只保留试验的过程描述。

工作组于2026年3月15日召集会议对初稿中提出的意见进行了讨论和修稿，于2026年3月30日形成标准征求意见稿及标准编制说明等相关资料，报宁夏机械工程学会标准化委员会秘书处审核，跟进下一阶段的工作。

征求意见阶段：

送审讨论阶段：

3、参加单位及人员工作

姜军，高级工程师，从事调节阀控制附件设计研发十多年，有丰富的调节阀控制附件研发工作经验，作为本标准文字的起草工作；王学朋、赵文宝、姜军、杨风娟、王勇、吴佳欣等技术研发人员提供了很多素材及建议；王勇负责标准的规范工作，与杨风娟对标准草案逐字逐句进行了修改；中广核核电运营有限公司、阳江核电有限公司等单位的参编人员负责应用验证等方面的工作。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

1、标准化对象简要情况：

吴忠仪表有限责任公司始建于1959年，是国内最大的控制阀研发、生产、销售于一体的专业化公司；自2024年开始对 工业控制阀用失效保护器研发设计。失效保护器经过一系列严格的试验，各项性能检验结果均符合相关标准要求。其功能满足核电厂调节阀在失信号或失电的情况下保持在故障位置的需求，已在广西防城港核电站试应用，效果良好，产品稳定可靠，调节精度达到用户要求。

依据市场需求并结合实际应用，失效保护器作为保障设备在故障或意外情况下安全停机的关键安全部件，与智能型定位器、保位阀配合使用，串联在阀门定位器与DCS控制系统共同构成的4mA～20mA直流电流环路中，在系统发生故障时使阀门保持原位置。失效保护器在仅从4mA（极低功率）环路取电的严苛条件下，实现了低功耗驱动并具备高控制精度、快速响应、宽温域运行、零泄漏、高耐压、长寿命等高技术性能指标。

目前，国内尚无厂家对失效保护器进行设计开发，为填补这一空白，制定《工业控制阀用失效保护器》团体标准，通过确立科学、先进的技术规范和质量底线，为产品设计、生产、检验提供明确依据，从而提升产品安全性与可靠性。

2、标准编制的理由与依据

本标准在起草过程中主要按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》的要求编写。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力、用户的利益和产品性能，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

编写过程中，主要引用了以下标准作为本规范的主要参考依据。

GB 17799.4  电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射

GB/T 2423  电工电子产品环境试验

GB/T 3836 爆炸性环境

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17626   电磁兼容 试验和测量技术

GB/T 20138  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

EJ/T 1197-2007  核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

NB/T 20040-2011  核电厂安全级电气设备抗震鉴定试验规则

NB/T 20093-2012  核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定

3、制订标准的原则

本标准在制订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

三、标准的主要内容

1、标准的目标

⑴理论联系实际，既考虑失效保护器在核电严苛工况中使用的安全性，又考虑其生产成本和使用寿命，提高标准的科学性和实用性；

⑵本标准的重点内容是失效保护器独特的结构优势和高控制精度，给出了基本误差、回差、快速响应性能等要点，给出了耐高温、耐低温、外观质量、出厂型式和试验要求等规定，对失效保护器的设计、开发具有指导意义，并作为参考依据；

⑶本标准的出台，也可作为各类失效保护器质量检测及接收的依据。

2、主要内容

本文件主要规定了工业控制阀用失效保护器的结构型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。技术内容包括绝缘电阻、绝缘强度、基本误差、回差、过范围、响应时间、气源接口及其它连接处的密封性、泄漏量、防护等级、防撞等级、耐高温、耐低温、耐压强度、电磁兼容性、热老化、交变湿热环境影响、长期运行、振动老化、抗震、防爆性能、外观等。

四、试验与验证

1、客户验证

标准起草后，通过研究院所、石化单位的应用验证，其条款技术内容合理；

2、实际实施验证

本标准的内容，大部分来自日常控制阀研发的规范，在日常的控制阀生产研发实践中，大部分经过了长期的生产实际验证；

3、条款的可实施性、便宜性、合理性及客户的接受情况，普遍反映良好，客户满意度高。

五、知识产权说明

本标准编制过程未涉及到知识产权。

六、预期达到的社会效益

1、本标准规定了失效保护器的基本误差、回差、响应时间、环境温度、电磁兼容性、热老化性能及抗地震试验等方面的标准化，确保失效保护器在高控制精度、低功耗驱动、快速响应、宽温域运行、长寿命等关键技术性能指标达到稳定状态，满足核电工业严苛环境的使用要求，并可进一步推广至油气储运、石化等领域。

2、有了本标准，国内会有很多的控制阀生产企业可以从事失效保护器的研发与生产，产品国产化替代与供应会更为方便，成本会有大幅的降低。

3、本标准的出台，有利于工业控制阀用失效保护器的推广应用和技术参数统一，也可作为各类工业控制阀用失效保护器质量检测及接收的依据。

七、采标情况

1、标准化标准

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》；

GB/T 20001.5-2017标准编写规则 第5部分：规范标准》

2、工业控制阀用失效保护器引用标准

GB 17799.4  电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12 h＋12 h循环）

GB/T 2423.10  环境试验  第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3836.1  爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2  爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12  电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T 17626.16  电磁兼容 试验和测量技术 0 Hz～150 kHz共模传导骚扰抗扰度试验

GB/T 20138  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

EJ/T 1197-2007  核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

NB/T 20040-2011  核电厂安全级电气设备抗震鉴定试验规则

NB/T 20093-2012  核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定

八、重大意见分歧的处理经过和依据

无

九、标准性质

本标准建议由本团体成员约定采用或按照本团体的规定供社会自愿采用。十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布1个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

标准起草工作组

2026年3月30日